VPI

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Livret A : Situation administrative et description des installations

| Version | Date de révision | Référence du livrable | Rédacteur | Approbation | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 05/12/2025 | NDNC_R_OPP_2512_1a | Ophélie PLESSIS | Jonathan HERNANDO | Etude initiale |
| 1b | 16/01/2026 | NDNC_R_OPP_2601_1b |  |  | Prise en compte relecture VPI |
| 1c | 30/03/2026 | NDNC_R_OPP_2603_1c |  |  | Prise en compte instruction DIMENC |

Table des matières

Chapitre 0 :	Avant-Propos	4

1	Préambule	5

1.1	Organisation du dossier de demande d’autorisation	5

1.2	Périmètre et limites de l’étude	5

2	Glossaire	6

Chapitre 1 :	Informations du pétitionnaire	7

1	Dénomination du pétitionnaire	8

1.1	Dénomination et raison sociale	8

1.2	Responsables du dossier d’autorisation d’exploiter	8

1.2.1	Signataire de la demande	8

1.2.2	Responsable du suivi de dossier	8

1.2.3	Droit foncier	8

1.3	Identification du responsable de l’étude	9

2	Capacités téchniques et financières	10

2.1	Capacités techniques	10

2.2	Capacités financières	10

Chapitre 2 :	Classement au titre des ICPE	12

Chapitre 3 :	Description du projet VPI	17

1	Rappel de l’activité VPI	18

2	Implantation des installations	18

3	Description du procédé	20

4	Description des stockages	21

4.1	Stockage des matières premières	21

4.2	Stockage des en-cours de production	21

4.3	Stockage des produits finis	21

5	Description des utilités	22

5.1	Energie thermique	22

5.2	Energie électrique	22

5.3	Ventilation et dépoussiérage	22

6	Rejets générés par le projet	24

6.1	Effluents gazeux	24

6.2	Effluents liquides	24

Chapitre 4 :	Recollement réglementaire	25

7	Annexes	43

Liste des figures

Figure 1: Localisation du projet VPI sur la zone industrielle de Doniambo	18

Figure 2 : Organisation projetée pour les futures installations	19

Liste des tableaux

Tableau 1 : Organisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter	5

Tableau 2 : Recollement réglementaire du projet VPI vis-à-vis de la délibération n°733-2008/BAPS	26

# Avant-Propos

## Préambule

### Organisation du dossier de demande d’autorisation

La présente étude constitue le livret A du dossier de demande d’autorisation d’exploiter concernant le projet de la société VPI basée à Nouméa. Le sommaire des études constituantes du dossier de cadrage sont référencées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Organisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter

| Organisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter temporaire |  |
| --- | --- |
| Livret A | Situation administrative et description des installations |
| Livret B | Étude d'impact sur l'environnement |
| Livret C | Étude de dangers |
| Livret D | Notice hygiène et sécurité du personnel |
| Livret E | Plans réglementaires |

### Périmètre et limites de l’étude

Le présent dossier porte sur les installations du projet VPI uniquement.

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à Néodyme NC, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur.

La responsabilité de Néodyme NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes ou erronées.

Le destinataire utilisera les informations inclues dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.

Néodyme NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la prestation.

## Glossaire

| EPI | Équipements de Protection Individuelle |
| --- | --- |
| ICPE | Installations Classées Protection de l'Environnement |
| VLE | Valeurs Limites d'Émission |

# Informations du pétitionnaire

## Dénomination du pétitionnaire

### Dénomination et raison sociale

Les principales informations administratives concernant la société sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

| Raison sociale | VPI |
| --- | --- |
| Forme juridique | Société A Responsabilité Limitée (SARL) |
| Siège social | 3 rue Ernest Massoubre Immeuble Koneva, 98800 NOUMEA |
| Numéro de RIDET | 1 446 640.001 |

Le KBIS et le RIDET de la société sont présents en annexe de la présente demande.

### Responsables du dossier d’autorisation d’exploiter

#### Signataire de la demande

Les informations relatives au signataire de la demande sont présentées ci-après.

| Qualité du demandeur | Gérant |
| --- | --- |
| Représenté par | Gilles ROUVRAY |
| Nationalité | Française |

#### Responsable du suivi de dossier

Les informations relatives au responsable du suivi de dossier sont présentées ci-après.

| Nom | Stephan KOHN |
| --- | --- |
| Fonction | Responsable exploitation |
| Coordonnées | Téléphone : (+687) 740251 Adresse e-mail : stephan.kohn@salmon.nc |

#### Droit foncier

Les installations du projet seront localisées sur les parcelles cadastrales suivantes :

| NIC | 647538-7737 | 647538-7437 | 648538-1422 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° du lot | 10133 | SN | SN |
| Lotissement | LOTS DE 10000 | - | - |
| Section | DONIAMBO | DONIAMBO | DONIAMBO |
| Commune | NOUMEA | NOUMEA | NOUMEA |
| Surface | 4 HA 27A 93 CA | 6 HA 13 A 59 CA | 51 HA 80 A 84 CA |

Les parcelles se situent sur le site industriel de Doniambo exploité par la SLN.

### Identification du responsable de l’étude

Le bureau d’études NEODYME NC a été mandaté pour réaliser le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Les principales informations administratives relatives à NEODYME NC sont rappelées ci-dessous :

| Raison sociale | Néodyme NC |
| --- | --- |
| Forme juridique | Société A Responsabilité Limitée (SARL) |
| Adresse du siège social et de l’agence | 15, Route du Sud, Immeuble Cap Normandie 98 800 Nouméa |
| Téléphone de l’agence | +687 46.62.68 |
| Numéro de RIDET | 1 045 913.001 |

Les auteurs du présent dossier réalisé par Néodyme NC sont les suivants :

Ophélie PLESSIS, Ingénieure Risques Industriels.

Jonathan HERNANDO, Ingénieur Risques Industriels.

## Capacités téchniques et financières

### Capacités techniques

La société VPI est un acteur stratégique en Nouvelle-Calédonie, fortement engagé dans l'économie circulaire par son expertise dans la valorisation des sous-produits industriels, notamment les scories de la SLN.

Expertise et Ancrage Stratégique

Le positionnement de VPI bénéficie de la solide expertise cumulée de ses actionnaires (plus de 20 ans d'expérience) dans les secteurs miniers et les équipements lourds.

Ce savoir-faire est validé par un partenariat étroit avec la SLN pour la transformation des scories, ainsi que par l'accompagnement d'acteurs institutionnels comme l'ADECAL, ce qui atteste de la pertinence et de la pérennité de son modèle économique.

Maîtrise et Développement de la Filière

L'ambition de VPI va au-delà de l'exploitation actuelle. La société projette la création d'une unité de traitement complet de la scorie sur la commune de Nouméa (objet du présent dossier d’autorisation). Ce développement représente une évolution stratégique majeure car il permettra à VPI de totalement maîtriser la chaîne de valeur en interne.

En traitant la scorie localement, VPI n'aura plus besoin d'exporter vers les USA pour la réalisation des étapes intermédiaires du traitement de la scorie, réduisant ainsi l'empreinte logistique et carbone du processus, tout en continuant d’assurer l'approvisionnement direct en produits finis (abrasifs, granulats) vers le Moyen-Orient et l'Asie.

Cette intégration complète garantit l'autonomie technique et la compétitivité à long terme de l'installation.

Moyens Matériels et Organisationnels

L'exploitation actuelle, stratégiquement située dans la zone industrielle de Doniambo, repose sur des moyens matériels de haute technologie pour produire des matériaux de qualité.

Le descriptif technique des installations est détaillé dans la suite de ce rapport et leur organisation est structurée autour de plusieurs piliers garantissant la maîtrise des opérations :

Une équipe de professionnels formés aux opérations de tri, de contrôle qualité et à la gestion environnementale.

L'application d'un plan de maintenance préventive et corrective pour assurer la disponibilité maximale des installations et prévenir les défaillances.

Un engagement qualité formalisé dans un plan de contrôle de qualité du produit.

En conclusion, l'expérience, l'expertise technique et l'organisation de VPI, renforcées par sa vision d'intégration complète de la filière, sont suffisantes et appropriées pour garantir une exploitation maîtrisée, sécurisée et conforme aux prescriptions réglementaires.

### Capacités financières

VPI dispose des moyens financiers nécessaires pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance durable de ses installations, notamment avec le financement de son projet d'internalisation complète de la chaîne de transformation de la scorie.

Solidité Financière et Soutien Économique

La société engage un investissement conséquent destiné à l'acquisition d'équipements performants et au développement continu de son activité.

Cette stabilité financière est intrinsèquement liée à la viabilité du modèle économique de VPI. L'activité repose sur un partenariat industriel majeur et de long terme avec la SLN, garantissant un approvisionnement constant en matière première (scories) et une visibilité économique essentielle à la planification financière. De plus, les produits finis (abrasifs, granulats) répondent à une demande structurelle sur les marchés d'exportation (Moyen-Orient, Asie) et sur le marché local du BTP.

La création de valeur ajoutée locale générée par l'internalisation complète du traitement sécurise le modèle d'affaires et renforce la pérennité financière de l'entreprise.

Garantie de Couverture des Risques

Grâce à la solidité de son modèle économique, VPI dispose des ressources suffisantes pour assurer une exploitation conforme et la couverture des coûts liés aux obligations de maintenance et de surveillance.

Ces capacités permettent également de garantir la couverture des coûts liés aux éventuelles obligations de mise en sécurité et de remise en état du site en cas de cessation définitive d'activité, conformément aux exigences réglementaires provinciales.

# Classement au titre des ICPE

Le tableau ci-dessous récapitule le classement des activités VPI conformément à la note de délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection des ICPE.

Avec : A : Autorisation / As : Autorisation Simplifiée / D : Déclaration / NC : Non classé / HRi : Haut Risque Industriel

| Rubrique | Désignation | Activité VPI | Classement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1432 | Liquides inflammables visés à la rubrique 1430 (stockage en réservoirs manufacturés de -). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente étant : a) Supérieure ou égale à 10 t pour la catégorie A b) Supérieure ou égale à 500 t pour le méthanol c) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) d) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égale à 55°C e) supérieure à 500 m3 et non visée aux a), b), c), d) ci-dessus f) supérieure à 100 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3 g) supérieure à 5 m3, mais inférieure ou égale à 100 m3 | - Classification du produit Le gazole est un liquide inflammable dont le point d'éclair est ≥ 55°C Catégorie C - Capacité réelle Le volume stocké est de 18 m3 - Calcul de la Capacité Équivalente Totale La rubrique 1432 utilise la Capacité Équivalente Totale pour déterminer le régime. Cette capacité est calculée selon la formule de la rubrique 1430 : Céquivalente totale=10A+B+C5+D15 L'installation stockant uniquement du Gazole (Catégorie C), le calcul se simplifie à : Céquivalente totale≈4 m3 - Détermination du Régime de Classement La capacité équivalente de 4 m3 est inférieure au seuil minimal pour être soumise à Déclaration. L'activité est donc non classée | NC |
| 1434 | Liquides inflammables (installations de remplissage ou de distribution de -) 1 – Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur. Le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430), étant : a) supérieur à 50 m3/h. b) supérieur à 20 m3/h., mais inférieur ou égal à 50 m3/h. c) supérieur à 1 m3/h, mais inférieur ou égal à 20 m3/h. 2 – Installations de chargement ou de déchargement d’un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation | - Nature de l'activité Opérations de chargement de véhicules à moteur (chariots de manutention). - Classification du produit Le gazole est un liquide inflammable dont le point d'éclair est ≥ 55°C Catégorie C - Détermination du Débit Maximal Équivalent Le débit à prendre en compte est celui de la pompe de distribution de l’isotank : 130 l/min, soit 7,8 m3/h Par analogie avec le calcul de la capacité équivalente : Dmaximal équivalent=10DA+DB+DC5+DD15 L'installation distribuant uniquement du Gazole (Catégorie C), le calcul se simplifie à : Dmaximal équivalent ≈2 m3/h - Détermination du Régime de Classement Le débit de 2 m3/h est supérieur au seuil minimal de la déclaration. L'activité est donc classée à déclaration | D |
| 2515-b | Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW b) supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW c) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | Ensemble des équipements mécaniques dont le rôle est de manipuler, transformer, ou trier la scorie. Le classement est basé sur la Puissance Électrique Maximale des machines pouvant fonctionner simultanément. La puissance maximale atteinte : 300,8 kW L’activité est donc classée à autorisation simplifiée Le recollement à l’arrêté type est réalisé en §7 de ce dossier. | As |
| 2910-A-3 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse à l'exception des déchets définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. supérieure ou égale à 50 MW 2. supérieure à 20 MW, mais inférieure ou égale à 50 MW 3. supérieure à 2 MW, mais inférieure ou égale à 20 MW B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont des déchets tels que définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 1. supérieure ou égale à 20 MW 2. supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l’installation est supérieure à 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à autorisation simplifiée au titre de la rubrique 2781-1 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 Nota : La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue. […] | Brûleur du Séchoir La Puissance Thermique Nominale maximale de l'appareil est de 7,41 MW. L'activité est donc classée à déclaration | D |

Le projet VPI sera soumis au régime de l’Autorisation Simplifiée au titre de la rubrique 2515 - Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.

# Description du projet VPI

## Rappel de l’activité VPI

L'activité de la société VPI est centrée sur la valorisation de produits industriels, en particulier la scorie ferronickel issue du partenaire privilégié de la société : SLN (Société Le Nickel) située à Doniambo.

VPI propose notamment des produits transformés à base de scorie pour l'abrasif, le remblai et le béton.

## Implantation des installations

Le projet prévoit deux zones principales :

Une zone process à l’air libre ;

Un bâtiment dédié aux activités tertiaires et au stockage des produits conditionnés.

Les images ci-après localisent le projet VPI sur la zone industrielle de Doniambo et présentent l’organisation projetée pour les activités du site :

Implantation du projet

Figure 1: Localisation du projet VPI sur la zone industrielle de Doniambo

H

G

F

1

A

2

C

D

E

7

3

4

5

6

6

B

Avec :

| 1 | Trémie d’alimentation |
| --- | --- |
| 2 | Assécheur (brûleur, souffleur) |
| 3 | Elévateur à godet |
| 4 | Crible |
| 5 | Elévateur à godet |
| 6 | Silo de stockage (2 x 200 m3) |
| 7 | Broyeur |
| A | Filtre à manche |
| B | Extracteur de poussières |
| C | Compresseur |
| D | Assécheur d’air |
| E | Poste électrique |
| F | Station-service (isotank gazole 18 m3) |
| G | Magasin de stockage (RdC) |
| H | Activités tertiaires (R+1) |

## Description du procédé

Le procédé permettra la production de deux gammes de produits : médium (< 2,38 mm) et fin/extra-fin (< 0,5 mm).

Les premières étapes du procédé seront identiques aux deux gammes :

Alimentation de la trémie (via une chargeuse de 30 tonnes), de scorie préalablement criblée à 4 mm, pour assurer l’alimentation continue du process de la ligne de traitement.

Séchage de la scorie dans un four rotatif, alimenté par un brûleur au gazole, afin de réduire l’humidité de la matière et optimiser les opérations de transfert et de criblage.

- Un système de captation des poussières associé à un filtre à manches assure la maîtrise des émissions particulaires générées lors de l’opération.

Criblage à l’aide d’une grille vibrante composée d’un maillage compris entre 0,210 et 2,38 mm qui sépare la scorie selon sa granulométrie.

- Les fractions supérieures à 2,38 mm sont évacuées vers le tas de scorie ou renvoyées vers le broyeur.

- Un extracteur de poussières capoté est connecté à cette unité permettant de limiter les émissions diffuses.

Stockage en silos de la scorie criblée.

À ce stade du procédé, les opérations diffèrent selon la gamme de produits fabriquée :

Gamme médium

- Cette gamme ne nécessite pas d’étapes supplémentaires de broyage ou de criblage.

  - Conditionnement en big-bags puis stockage dans le magasin du bâtiment avant leur expédition vers les utilisateurs finaux ;

  - ou Stockage de la scorie dans les silos avant reprise pour les étapes de la gamme fin/extra-fin.

Gamme fin/extra-fin

  - Broyage de la scorie médium via une grille de déchiquetage pour obtenir une granulométrie inférieure à 2,38 mm.

- L’extracteur de poussières est également connecté à cette unité permettant de limiter les émissions diffuses.

  - Criblage à l’aide de la grille grille vibrante.

- Les fractions supérieures à 0,5 mm sont renvoyées à l’étape de broyage (à noter que cela varie en fonction de la qualité à produire).

- L’extracteur de poussières est également connecté à cette unité permettant de limiter les émissions diffuses.

  - Conditionnement en big-bags puis stockage dans le magasin du bâtiment avant leur expédition vers les utilisateurs finaux.

La matière sera acheminée entre les différents équipements par des convoyeurs mécaniques horizontaux, ou l’un des deux élévateurs à godet présents.

## Description des stockages

### Stockage des matières premières

La scorie utilisée pour la matière première du process est stockée :

dans le parc à scorie de la SLN.

en vrac au sud du site VPI.

### Stockage des en-cours de production

Le stockage de la scorie sera réalisé dans deux silos de 200 m3 chacun (un médium et un fin), avant son conditionnement ou son envoi vers l’étape de broyage pour la gamme fin/extra-fin.

### Stockage des produits finis

Les produits finis, conditionnées en big-bag, sont ensuite placés dans une zone de stockage dédiée constituée d’une dalle béton et d’un toit demi-lune avant leur exportation.

Leur manipulation est effectuée par chariot élévateur.

## Description des utilités

### Energie thermique

Une cuve de gazole est prévue pour l’alimentation du brûleur de l’assécheur et des engins de manutention.

Les caractéristiques de cette cuve et du brûleur sont récapitulées ci-après :

| Equipement | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Cuve gazole (isotank) | Type d’installation : aérienne Modèle : cuve isotank 20 pieds TotalEnergies Volume : 18 m3 Rétention : container pouvant contenir 100% du volume de la cuve DN tuyauterie alimentation : 80 mm DN tuyauterie distribution : 40 mm Débit maximal de la pompe de transfert : 130 l/min, soit 7,8 m3/h |
| Brûleur | Puissance thermique nominale max : 7,41 MW Type de carburant : gazole Mode d’allumage : pilote gaz intégré, avec stabilisation de la flamme par recirculation des gaz chauds |

Une aire de dépotage et de distribution en béton armé sera aménagée devant la bouche de remplissage de l’installation aérienne. La récupération des égouttures ou du produit venant à s’écouler accidentellement sera dirigée vers le séparateur débourbeur de classe 1, en polyéthylène, avec un débit de 1,5 l/s.

### Energie électrique

L’alimentation du site se fait via un raccordement sur le réseau électrique de la SLN, elle-même branchée sur un transformateur existant sur son site.

Le projet ne prévoit pas de groupes auxiliaires.

### Ventilation et dépoussiérage

Le projet prévoit plusieurs équipements, repris ci-après, en vue de protéger les travailleurs et l'environnement contre les émissions de poussières. A noter également que l’absence de poussières est un des objectifs de production.

Le système de dépoussiérage est dédié à l'extraction et au traitement des poussières générées par les activités de séchage, criblage et broyage.

Équipements de Captation

  - Type : la captation des poussières est assurée par des capots installés au-dessus des points d'émission.

  - Débit d'extraction : L'extracteur a un débit nominal de 15 m3/s, soit 54 000 m3/h.

  - Motorisation : La puissance installée totale est de 75 kW.

Traitement (Filtre à manche)

  - Localisation : le traitement est réalisé par un filtre à manche modèle BHP-12 installé en extérieur à proximité de la trémie d’alimentation.

  - Principe : le filtre utilise 192 manches en polyester, offrant une surface de filtration totale de 280,1 m² à 163 °C.

  - Décolmatage : le nettoyage des manches s'effectue par injection d'air pulsé fournit par un compresseur.

  - Récupération des poussières : les poussières décolmatées tombent de manière gravitaire dans la partie inférieure du filtre (zone conique) et sont récupérées dans des big-bags. L’évacuation se fera par lot de 10 big-bags.

Rejet de l'Air Traité

- L'air nettoyé est aspiré et propulsé par l'extracteur puis évacué via une bouche de rejet. Contrairement à une cheminée haute, ce dispositif de rejet à faible hauteur est retenu et justifié par l'efficacité du traitement et le faible impact environnemental :

  - Maîtrise des Émissions : L'installation est équipée d'un filtre à manche à décolmatage par jet pulsé utilisant des manches en polyester traité.

  - Faible Flux Massique : La concentration de poussières à la sortie du filtre est ainsi estimée largement inférieure aux 150 mg/Nm3 (VLE réglementaire applicable). Le flux massique résiduel est donc considéré comme négligeable, ce qui permet de se dispenser des dispositifs de dispersion en altitude.

Afin d'assurer la pérennité de l'efficacité de ces équipements et le respect des VLE, une procédure de maintenance préventive sera appliquée :

Contrôle de l'efficacité : Le filtre à manche fait l'objet d'un contrôle régulier pour justifier l’absence de colmatage et donc une efficacité optimale.

Maintenance : Le remplacement des manches filtrantes est programmé selon les indications du fabricant.

## Rejets générés par le projet

### Effluents gazeux

Le projet génère des effluents gazeux en quantité limitée, pouvant contenir des poussières issues du fonctionnement des équipements du process.

Un unique point de rejet atmosphérique canalisé est identifié. Il correspond aux émissions liées au fonctionnement de l’assécheur (« dryer ») et des équipements associés, incluant les systèmes de captation et de dépoussiérage.

Les effluents sont collectés, traités par filtration des poussières, puis dirigés vers une évacuation dédiée, permettant un contrôle maîtrisé de leur dispersion dans l’environnement.

Aucun autre rejet atmosphérique significatif n’est prévu au titre du projet.

### Effluents liquides

Les effluents liquides du projet concernent exclusivement les eaux susceptibles d'être chargées en hydrocarbures, issues du ruissellement sur les zones techniques. Ces eaux sont collectées au niveau de la dalle de dépotage, reliée à un séparateur à hydrocarbures dimensionné pour un débit de traitement de 1,5 L/s, garantissant la conformité de la qualité des eaux avant rejet.

Après traitement, les eaux sont infiltrées dans le sol ou dirigées vers un point bas de la zone VPI. Aucun réseau d'eaux pluviales n'est présent sur le site.

Aucun autre effluent industriel, sanitaire ou process n'est généré par le projet.

# Recollement réglementaire

Ce chapitre a pour objet de démontrer la bonne prise en compte des exigences réglementaires applicables au projet.

L'installation relève du régime de l’Autorisation Simplifié au titre de la rubrique ICPE 2515, Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,

De fait, le tableau de recollement ci-dessous reprend, article par article, les prescriptions majeures de la Délibération n° 733-2008/BAPS du 19 septembre 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515.

Applicabilité de la délibération : Les installations du projet VPI sont à considérer comme nouvelles, et les dispositions des annexes I à III sont applicables. Il est important de noter que les dispositions des Annexes II (Vibrations) et III (Définition des constructions) concernent des notions à prendre en compte pour la conception et la construction des équipements et des bâtiments. Ces exigences techniques sont systématiquement intégrées par VPI et ses fournisseurs (conformité aux normes antisismiques et constructives) et, par conséquent, ne sont pas reprises dans le tableau de recollement des prescriptions générales ci-après. L'analyse portera donc principalement sur les prescriptions de l'Annexe I (Exploitation, Eau, Air, Déchets, Bruit).

Tableau 2 : Recollement réglementaire du projet VPI vis-à-vis de la délibération n°733-2008/BAPS

| Art. n° | Prescription | Prise en compte par le projet VPI |
| --- | --- | --- |
| ANNEXE 1 – Article 1 : Disposition générales |  |  |
| 1.1 | Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. | VPI implantera, réalisera et exploitera son projet conformément aux plans et documents disponibles dans ce dossier d’autorisation simplifiée. |
| 1.2 | Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l'assemblée de la province Sud qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 32 de la délibération n°14 modifiée du 21 juin 1985). | Toute modification projetée sera présentée en amont, de sa réalisation, à l’Administration dans le cadre d’un dossier de porter à connaissance. |
| 1.3 | Justification du respect des prescriptions de l'arrêté La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues pour respecter les dispositions de la présente délibération | Ce tableau de recollement détaille, pour chaque article, les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du projet ou de l'exploitation pour respecter la présente Délibération. |
| 1.4 | Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de déclaration, dont la mention des dispositions prévues en cas de sinistre, les plans tenus à jour, le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, les délibérations et arrêtés de la province Sud relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur le bruit, les rapports d'inspection ou de contrôle réalisés par une personne compétente, les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 5.1 et 7.4 de la présente délibération. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. | VPI disposera d’un dossier complet intégrant l’ensemble de ces éléments. |
| 1.5 | Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la délibération n°14 modifiée du 21 juin 1985 (référence article 38 de la délibération 14 modifiée du 21 juin 1985). | En cas d’incident sur les installations, une déclaration de la situation sera effectuée auprès de l’Administration. |
| 1.6 | Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en informer le président de l'assemblée de la province Sud dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette information doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 37 de la délibération n°14 modifiée du 21 juin 1985). | En cas de changement d’exploitant, l’information sera communiquée à l’Administration dans les délais imposés. |
| 1.7 | Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le président de l'assemblée de la province Sud au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. | En cas de cessation d’activité, un dossier sera réalisé et transmis à l’Administration dans les délais imposés. Celui-ci indiquera notamment les mesures prévues pour la remise en état de la zone. |
| 1.8 | Non concerné |  |
| ANNEXE 1 – Article 2 : Implantations et aménagement |  |  |
| 2.1 | Non concerné |  |
| 2.2 | Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). | Le projet est prévu sur la zone industrielle de Doniambo, et n’impactera pas l’esthétique de la zone déjà industrialisée. |
| 2.3 | Non concerné |  |
| 2.4 | Non concerné |  |
| 2.5 | Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d'au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre, ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteur équipé. | L'installation sera conçue pour être accessible aux services d'incendie et de secours. Les voies d’accès et de circulation (voies-engins) respecteront les dimensions minimales requises (4 mètres de largeur) pour la circulation des véhicules d'urgence. |
| 2.6 | Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. | La plupart des zones du projet sont à l’extérieur. Le bâtiment prévu sera ventilé conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque réalisé, les justificatifs seront disponibles en cas de demande de l’Administration |
| 2.7 | Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément à la Délibération n°51/CP du 10 mai 1989 relative à la réglementation du travail. | Les installations électriques seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur. Les justificatifs seront disponibles en cas de demande de l’Administration après la construction de ces installations. |
| 2.8 | Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. | Les équipements concernés seront reliés à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Lorsque réalisé, les justificatifs seront disponibles en cas de demande de l’Administration |
| 2.9 | Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau, en cas d'écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction d'incendie. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7. | La zone dédiée aux opérations de ravitaillement des engins de manutention et de déchargement du camion-citerne de gazole sera munie d’une dalle en béton armé étanche, évitant ainsi toute pollution du sol. De plus, cette zone sera équipée d’un séparateur d’hydrocarbure permettant de recueillir les éventuelles égouttures à traiter avant infiltration vers le point bas de la zone projet. Aucun réseau d'eaux pluviales n'est présent sur le site. Un kit anti-pollution sera présent à proximité de l’installation, permettant de stopper la dispersion d’un épandage. |
| 2.10 | Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir, 50% de la capacité globale des réservoirs associés. Les niveaux des réservoirs fixes doivent pouvoir être visualisés par des jauges de niveau ou dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. | La cuve de gazole sera implantée dans un container faisant office de rétention. Celui-ci permettra le recueil de 100% du volume de la cuve. |
| ANNEXE 1 – Article 3 : Explicitation et chantier |  |  |
| 3.1 | Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. | L’exploitation de l’installation se fera uniquement sous la surveillance d’un opérateur VPI habilité et désigné par l’exploitant. Il sera formé aux dangers générés par les produits et installations. |
| 3.2 | Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, etc.). | Le projet est délimité sur sa périphérie par une clôture. Les personnes étrangères à l’établissement pourront accéder aux installations VPI uniquement si elles sont accompagnées par un salarié VPI. En cas d’absence de personnel, l’accès au site est interdit. |
| 3.3 | Connaissance des produits - Étiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par la délibération n°323/CP du 26 février 1999 relative à la réglementation du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à l'arrêté n°656 du 21 mars 1989 relative des substances et préparations chimiques dangereuses notamment à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. | Les produits présents seront étiquetés conformément à la réglementation en vigueur et leur FDS. |
| 3.4 | Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. | Un entretien régulier des zones de travail est prévu afin d’éviter toute accumulation de poussières de scorie. |
| 3.5 | Registre entrée/sortie L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux stockés, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. | Un état des stocks de la matière présente sur le site sera mis en place dès le début de l’exploitation de l’installation. Ce registre sera complété par un plan général des stockages et tenu à jour. |
| 3.6 | Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par la délibération n°51/CP du 10 mai 1989 relative à la réglementation du travail. | Les installations électriques feront l’objet de vérifications périodiques conformément à la délibération n°51/CP du 10 mai 1989 relative à la réglementation du travail. |
| ANNEXE 1 – Article 4 : Risques |  |  |
| 4.1 | Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifié périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. | Conformément au Code du Travail, des EPI adaptés aux risques (bruit, poussières, manutention) seront mis à disposition du personnel. Un plan d’urgence et des moyens d'intervention d'urgence seront mis à disposition du personnel. Il sera formé à l'emploi de ces matériels. |
| 4.2 | Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés, d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel doit être formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie. | L'installation sera dotée de moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs notamment) appropriés aux risques et répartis sur le site (locaux, zones de stockage gazole). Présence permanente de personnel (fonctionnement du site en continu) pour l’alerte des services de secours Des plans d'intervention seront disponibles. Ces matériels seront maintenus en bon état et vérifiés annuellement. Le personnel sera formé à leur utilisation. |
| 4.3 | Non concerné |  |
| 4.4 | Non concerné |  |
| 4.5 | Non concerné |  |
| 4.6 | Non concerné |  |
| 4.7 | Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions de la présente délibération doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides). les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. | Des consignes de sécurité détaillées seront établies, tenues à jour et affichées. Elles indiqueront notamment les procédures d'arrêt d'urgence, les mesures à prendre en cas de fuite de produits dangereux, les moyens d'extinction et la procédure d'alerte. VPI s'assurera, via des exercices d’urgence, de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. |
| 4.8 | Non concerné |  |
| 4.9 | Non concerné |  |
| ANNEXE 1 – Article 5 : Eau |  |  |
| 5.1 | Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien de ce réseau. | Le raccordement se fait sur le réseau d'eau industriel de la SLN. L'alimentation est sécurisée et fait l’objet d’un bail de location signé entre les deux partis (SLN et VPI). |
| 5.2 | Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m3/j. | La consommation journalière est largement inférieure aux seuils significatifs et est principalement due aux besoins sanitaires du personnel ainsi qu’aux opérations de nettoyage, réduisant drastiquement l'impact sur la ressource hydrique. |
| 5.3 | Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. | Le projet ne prévoit aucun réseau de collecte. |
| 5.4 | Mesure des volumes rejetés La quantité d'eau rejetée doit être mesurée chaque mois ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. | La consommation journalière est largement inférieure aux seuils significatifs et est principalement due aux besoins sanitaires du personnel ainsi qu’aux opérations de nettoyage, réduisant drastiquement l'impact sur la ressource hydrique. Pas de mesure prévue des volumes rejetés. |
| 5.5 | Valeurs limites de rejet Les eaux de procédé et de nettoyage, à l'exception des installations liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), doivent être recyclées en fabrication. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public, les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : - dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif: - température < 30 °C - hydrocarbures totaux (NFT 90-114 ou équivalente) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j - dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 9,5 (la convention de raccordement au réseau d'assainissement peut fixer une valeur de pH différente en cas de fabrication de béton) - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l - dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 9,5 - matières en suspension (NFT 90-105) la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà. Les valeurs limites de concentration doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. | Les rejets aqueux respecteront les valeurs limites réglementaires. |
| 5.6 | Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. | Aucun rejet en nappe n’est prévu par le projet. |
| 5.7 | Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. | En cas d’incident, des dispositions sont prises afin d’éviter la contamination du milieu naturel (kit anti-pollution, dalle béton, séparateur, etc.). Les déchets générés seront évacués vers des filières spécialisées. |
| 5.8 | Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. Toutefois, les boues issues des bassins de décantation, dans l'industrie du béton, peuvent être épandues. Elles satisfont à la norme NFU 44-041 quant à la teneur en métaux. | Le projet ne prévoit aucun épandage. |
| 5.9 | Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme choisi en accord avec l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j. | Une mesure des concentrations des polluants et du débit sera effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme qualifié choisi en accord avec l'inspection des installations classées. A noter que cette mesure périodique sera réalisée uniquement sur les eaux en sortie du séparateur d’hydrocarbures. |
| ANNEXE 1 – Article 6 : Air - odeurs |  |  |
| 6.1 | Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). | Les émissions de poussières (concassage, criblage, transit) seront limitées par des dispositifs d'aspiration et de dépoussiérage sur les points d'émission critiques. Le dispositif d’évacuation ne prévoit pas d’orifice obturables, permettant le prélèvement ou l’analyse de mesures. |
| 6.2 | Valeurs limites et conditions de rejet Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température 273 K et de pression 101,3 kPa après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. | Les rejets gazeux (moteurs thermiques) respecteront la valeur limite de concentration en poussières fixée à 150 mg/Nm³. Concernant les poussières, le système prévu permet la captation des poussières générées par le procédé et leur transfert dans des sacs. Le système est fermé et étanche. |
| 6.3 | Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être respectées. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. | Une mesure du débit et de la concentration en poussières (Art. 6.2) sera effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme qualifié, selon les méthodes normalisées en vigueur |
| 6.4 | Stockages Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos. Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 µm) et les produits pulvérulents non stabilisés doivent être ensachés ou stockés en silos. Ces silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces silos doit être dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère. | La scorie sera stockée en silo, pour les en-cours de production, et conditionnés en sac fermés étanches pour les produits finis. Les silos seront munis de capteurs de niveau afin d’éviter tout débordement. |
| ANNEXE 1 – Article 7 : Déchets |  |  |
| 7.1 | Récupération - recyclage Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la délibération n°14 modifiée du 21 juin 1985, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement. | Le procédé de traitement de la scorie permet de limiter drastiquement les déchets ultimes par un recyclage et une valorisation interne de la matière. La scorie est travaillée jusqu'à l'obtention des granulométries souhaitées, y compris le renvoi en tête de ligne pour un nouveau traitement si nécessaire (boucle courte de recyclage). Les déchets non valorisables seront triés et évacués conformément aux Art. 7.3 et 7.4. |
| 7.2 | Stockage des déchets Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination, sauf en cas de recyclage interne à l'installation. | Les différentes catégories de déchets seront collectées séparément et stockées dans des contenants (bennes, fûts sur rétention) pour prévenir les risques de pollution (envols, infiltrations, odeurs). La quantité de déchets stockés ne dépassera pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition. |
| 7.3 | Déchets banals Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. | Les déchets banals non souillés générés par l’activité, seront autant que possible, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. |
| 7.4 | Déchets industriels spéciaux Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans. | Les déchets industriels spéciaux seront éliminés dans des filières spécifiques. |
| 7.5 | Brûlage Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. | Le projet ne prévoit pas de brulage de déchets à l’air libre. |
| ANNEXE 1 – Article 8 : Bruit et vibrations |  |  |
| 8.1 | Valeurs limites de bruit au sens de la présente délibération, on appelle : émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). zones à émergence réglementée : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse). - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date de la présente délibération. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant : De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée (t) de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. | L'installation sera conçue et exploitée afin de respecter les valeurs limites d'émergence admissibles. Par ailleurs, le projet VPI s’implante sur à sur un site d’industrie lourde existant. L’impact du projet sur le niveau de bruit de la zone industrielle semble très limité. |
| 8.2 | Véhicules - engins de chantier - appareils de communication Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier et les véhicules répondent aux dispositions réglementaires en vigueur. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. | Les engins et véhicules utilisés seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage d'appareils de communication acoustique (sirènes, avertisseurs) gênant pour le voisinage sera interdit, sauf pour la prévention et le signalement d'incidents graves et le bipper des engins de chantier. |
| 8.3 | Vibrations Les règles techniques applicables sont fixées aux annexes II et III. | Les règles techniques des Annexes II et III, relatives à la résistance des constructions aux vibrations, seront prises en compte lors de la conception des équipements et de la construction des structures. L'installation ne génèrera pas de vibrations susceptibles d'être une nuisance pour le voisinage. |
| 8.4 | Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie dans la norme AFNOR NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage" (décembre 1996). Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. | Les dernières mesures de bruit disponibles pour la zone de Doniambo, sans VPI sont utilisées en premier lieu. Lors du démarrage des installations VPI, une mesure en limite de zone industrielle, sera réalisée afin de constater l’éventuel impact du projet VPI sur les émissions sonores en limite de zone industrielle. En cas d’absence d’impact significatif, aucune mesure supplémentaire de bruit ne sera effectuée en limite de propriété du projet VPI. |
| ANNEXE 1 – Article 9 : Remise en état en fin d’exploitation |  |  |
| 9.1 | Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. | Cette prescription sera prise en compte en cas d’arrêt de l’exploitation des installations. |
| 9.2 | Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. | Cette prescription sera prise en compte en cas d’arrêt de l’exploitation des installations. |

## Annexes

A1 : RIDET VPI

A2 : KBIS VPI

Les opérations de déchargement du camion-citerne sont considérées comme relevant de la 1434 lorsqu’elles utilisent les équipements de l'installation fixe (tuyauteries, flexibles, etc.). En revanche, lorsque le déchargement est réalisé par la citerne elle-même avec ses propres équipements (cas du projet VPI), seules les opérations de distribution impliquant les équipements fixes sont à prendre en compte pour le classement.